## Sheet1
ESQUEMA PLANTEAMIENTO | [14 empty] | 0.0014286 | 0.35 | [9 empty] | 1440
[8 empty] | Tanque A | [6 empty] | CURVA RESISTENTE | [5 empty] | CURVA FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA Y LLENADO DEL EMBALSE
[8 empty] | Cota máx. | 92 | [5 empty] | Re | f | V | Q | H |  | V | Q | Hb | Vol | T | Z
[8 empty] | Cota min. | 85 | [5 empty] | - | - | m/s | m3/s | m.c.a. |  | m/s | m3/s | m | m3 | seg | m
[8 empty] | Vol./dia (m3) | 5760 | [5 empty] | 72503.0383 | 0.023949 | 0.20715 | 0.01993 | 30.0449 |  | 0.20715 | 0.01993 | 41.7332 | 28.6997 | 28800 | 92
| A-B | [6 empty] | Diámetro (m) | 32.3681 |  |  |  | 37 | 41.7493 | 144499.0624 | 0.02281 | 0.41285 | 0.039721 | 30.1699 |  | 0.41285 | 0.039721 | 41.6854 | 57.1986 | 27360 | 91.9651
Cota sup. | 80 | [6 empty] | Área (m) | 822.8573 | [5 empty] | 215988.0721 | 0.022393 | 0.61711 | 0.059373 | 30.3726 |  | 0.61711 | 0.059373 | 41.6066 | 85.4969 | 25920 | 91.8956
l/s | 100 | [13 empty] | 286970.0676 | 0.022177 | 0.81991 | 0.078885 | 30.6513 |  | 0.81991 | 0.078885 | 41.4973 | 113.5944 | 24480 | 91.7917
t (h) | 16 | [10 empty] | Caudal de diseño (m3/s) | 0.2 |  | 357445.0489 | 0.022044 | 1.0213 | 0.098258 | 31.0045 |  | 1.0213 | 0.098258 | 41.3583 | 141.4913 | 23040 | 91.6537
| 1500 | [10 empty] | Longitud de la tuberia (m) | 300 |  | 427413.0161 | 0.021954 | 1.2212 | 0.11749 | 31.4303 |  | 1.2212 | 0.11749 | 41.1903 | 169.1875 | 21600 | 91.4817
[15 empty] | 496873.9684 | 0.02189 | 1.4196 | 0.13659 | 31.9273 |  | 1.4196 | 0.13659 | 40.9938 | 196.6829 | 20160 | 91.2761
[8 empty] | t llenado | 28800 |  | Pérdidas Cont. | AH(m) | 4.7493 |  | 565827.907 | 0.021841 | 1.6167 | 0.15554 | 32.4938 |  | 1.6167 | 0.15554 | 40.7695 | 223.9777 | 18720 | 91.0371
[8 empty] | Qmed | 0.2 | [5 empty] | 634274.8314 | 0.021803 | 1.8122 | 0.17436 | 33.1281 |  | 1.8122 | 0.17436 | 40.5181 | 251.0718 | 17280 | 90.7649
[15 empty] | 702214.7416 | 0.021772 | 2.0063 | 0.19303 | 33.8287 |  | 2.0063 | 0.19303 | 40.2403 | 277.9652 | 15840 | 90.4598
[12 empty] | Tanque B |  |  | 769647.6377 | 0.021747 | 2.199 | 0.21157 | 34.594 |  | 2.199 | 0.21157 | 39.9365 | 304.6578 | 14400 | 90.122
|  |  |  | Longitud de la tuberia (m) | 1500 | [6 empty] | Cota cte | 55 |  | 836573.5195 | 0.021726 | 2.3902 | 0.22997 | 35.4225 |  | 2.3902 | 0.22997 | 39.6075 | 331.1498 | 12960 | 89.7517
| z | 80 |  | Caudal de diseño (m3/s) | 0.1 | [9 empty] | 902992.387 | 0.021708 | 2.58 | 0.24822 | 36.3125 |  | 2.58 | 0.24822 | 39.2539 | 357.4411 | 11520 | 89.3493
| p/y | 0 | [12 empty] | 968904.2377 | 0.021692 | 2.7683 | 0.26634 | 37.2625 |  | 2.7683 | 0.26634 | 38.8764 | 383.5317 | 10080 | 88.9149
| v2/2g | 0 | [12 empty] | 1034309.0766 | 0.021679 | 2.9552 | 0.28432 | 38.271 | PTO FUNCIONAMIENTO | 2.9552 | 0.28432 | 38.4754 | 409.4216 | 8640 | 88.4488
|  | 80 | [12 empty] | 1099206.9014 | 0.021667 | 3.1406 | 0.30216 | 39.3365 |  | 3.1406 | 0.30216 | 38.0516 | 435.1108 | 7200 | 87.9512
[15 empty] | 1163597.7119 | 0.021657 | 3.3246 | 0.31986 | 40.4574 |  | 3.3246 | 0.31986 | 37.6057 | 460.5993 | 5760 | 87.4224
[15 empty] | 1227481.5083 | 0.021648 | 3.5071 | 0.33742 | 41.6323 |  | 3.5071 | 0.33742 | 37.1383 | 485.8871 | 4320 | 86.8627
[15 empty] | 1290858.2904 | 0.02164 | 3.6882 | 0.35484 | 42.8596 |  | 3.6882 | 0.35484 | 36.6498 | 510.9742 | 2880 | 86.2722
[15 empty] | 1353728.0583 | 0.021632 | 3.8678 | 0.37213 | 44.1379 |  | 3.8678 | 0.37213 | 36.141 | 535.8606 | 1440 | 85.6512 | 0.070686
5760
|  |  | ITERACIÓN COLEBROOK | TUBERIA DESCARGA
|  |  |  | v | D | k/D | Re | f | AH | V final | [11 empty] | 0.39206 |  | 11520 | 302400
|  |  |  | 1 | 0.35682 | 0.0014012 | 356824.8232 | 0.021948 | 4.7024 | 1.0312
|  |  |  | 1.0312 | 0.35139 | 0.0014229 | 362340.1981 | 0.022017 | 5.0933 | 1.0217
Diámetro comercial seleccionado 0,35m
|  |  |  | 1.0204 | 0.35 | 0.0014286 | 357142.8571 | 0.022045 | 5.0139 | 1.019
TUBERIA BOMBEO
|  |  |  | v | D | k/D | Re | f | AH | V final
|  |  |  | 3 | 0.29135 | 0.0017162 | 874038.7445 | 0.022725 | 10.7338 | 2.0475
|  |  |  | 2.0475 | 0.35266 | 0.0014178 | 722079.6942 | 0.021724 | 3.9489 | 2.304
Diámetro comercial seleccionado 0,35m
|  |  |  | 2.304 | 0.33245 | 0.001504 | 806394.1803 | 0.021735 | 5.0404 | 2.2365
Depósito Superior
Cota 92-85
Depósito Inferior
Cota 55
B
(C) DEMANDA Cota 80
Caudal 100l/s
Pto. Funcionamiento
Q=284, H=38,48m